北京旭阳数字科技有限公司

MES电量数据采集及网络改造项目

招 标 文 件

招标人（盖章）：北京旭阳数字科技有限公司

目   录

第一章 投标邀请	4

第三章 投标人须知	9

一、	说  明	10

1.	合格的投标人	10

2.	投标费用	10

二、	招标文件	10

3.	招标文件构成	10

4.	招标文件的澄清	11

5.	招标文件的修改	11

三、	投标书的编制	11

6.	投标文件构成	11

7.	投标文件的式样和签署	13

8.	投标报价	14

9.	投标有效期	14

四、	投标文件的递交	14

10.	投标文件的密封和标记	14

11.	投标截止期	15

12.	迟交的投标文件	15

13.	投标文件的修改与撤回	15

五、	开标与评标	15

14.	开标	15

15.	投标文件的澄清	16

16.	评标委员会	16

17.	投标文件的初审	16

18.	投标的评价	17

19.	与招标机构和招标人的接触	18

六、	授予合同	18

20.	资格后审	18

21.	接受和拒绝任何或所有投标的权力	18

22.	中标通知书	18

23.	签订合同	19

24.	合同商务约定	19

第四章  招标技术要求	20

业务需求	21

二 目前现状	21

二  施工方案	22

三 系统架构	26

四 数据采集网关	27

六 供货范围	31

七 户外光纤敷设	31

第五章 附  件	33

1.	投标书	34

2.	投标一览表	35

3.	技术规格偏离表	36

4.	商务条款偏离表	37

5.	法人代表授权书格式	38

6.	资格证明文件	39

7.	相关项目	44

# 第一章 投标邀请

投 标 邀 请

投标日期：2021年 10 月 9 日

招标编号：202108041161

- 招标内容：

沧州园区MES电量数据采集及网络改造项目。

具体建设内容见第四章技术方案内容要求。

项目名称： MES电量数据采集及网络改造项目

- 对投标人的要求：

1)  投标人应为在中华人民共和国境内依照《中华人民共和国公司法》注册的、具有独立法人资格、有能力为本项目提供相关产品及服务的企业。

2)  投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)

3） 注册资金1000万以上，经营年限5年以上。

4)  本项目不允许联合体投标。

5)  资质验证：在开标时，投标人须交验以下证书的复印件：营业执照、法定代表人授权书、法定代表人或授权代表人的身份证盖章件。

6)  以上要求投标人必须同时满足，所提供的所有资质文件必须真实，且与投标人主体一致。

- 所有投标书应于2021 年 10月 9 日15 时(北京时间)之前递交到北京旭阳数字科技有限公司。逾期递交或不符合规定的投标文件将予以拒收。

- 定于 2021 年 10月 9 日下午 15 时(北京时间)，在  北京旭阳数字科技有限公司4层会议室开标。届时请参加投标的代表出席开标仪式。

- 本招标文件的最终解释权归招标人所有。

招标机构： 北京旭阳数字科技有限公司

详细地址： 北京市丰台区南四环西路188号5区27号楼

邮    编： 100070

联 系 人： 杜海军  13910161955

电    话：_010-63701616-6261____     ___

传    真：_ 010-63701860   ____

开户银行： 北京银行丰台支行

帐    号： 01090341400120102235726

电子函件：_ duhaijun@risun.com _      ______

第二章 投标资料表

投标资料表

本表是关于项目服务的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |  |
| 1 | 招标人名称：北京旭阳数字科技有限公司 |
| 2 | 投标语言： 中文 |
| 投 标 报 价 和 货 币 |  |
| 3 | 投标报价：投标报价应提供分项详细报价。 |
| 4 | 投标货币： 人民币 |
| 投 标 书 的 编 制 和 递 交 |  |
| 5 | 投标保证金金额：人民币 0 万元整 |
| 6 | 投标保证金形式：电汇、支票（北京地区） |
| 7 | 投标有效期： 90 天 |
| 8 | 份数：正本1份副本2份及电子版标书1份（U盘） |
| 9 | 投标书递交至：北京旭阳数字科技有限公司 |
| 10 | 招标编号：_______ |
| 11 | 投标截止期： 2021 年 10 月 9 日 15：00 时(北京时间) |
| 12 | 开标时间： 2021 年 10 月 9 日 15：00 时时(北京时间) 地 点：北京旭阳数字科技有限公司 |

# 第三章 投标人须知

## 说  明

### 合格的投标人

1.1合格的投标人

- 投标人应为在中华人民共和国境内依照《中华人民共和国公司法》注册的、具有独立法人资格、有能力为本项目提供相关产品及服务的企业，且注册资金不低于1000万元人民币。

- 经营年限5年以上。

- 本次招标不接受投标人组成联合体投标。

- 投标人必须从招标机构获得招标文件并登记备案，否则不能参加本次招标。

- 投标商应遵守《中华人民共和国招标投标法》及其它国家有关法律和规章制度。

- 任何投标商不得以任何方式影响其他投标商的投标行为，否则被视为投标无效或投标文件被拒绝。

- 本项目不允许联合投标，并且不得将本项目内容以任何方式进行转包、分包。

### 投标费用

2.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，“投标资料表”中所述的招标机构和招标人均无义务和责任承担这些费用。

## 招标文件

### 招标文件构成

3.1要求提供的服务、招标过程和合同条件在招标文件中均有说明。招标文件共五章，内容如下：

第一章 投标邀请

第二章 投标资料表

第三章 投标人须知

第四章 服务工作内容及要求

第五章 附件

3.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

### 招标文件的澄清

4.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在“投标资料表”中所述投标截止期十日以前以书面形式通知招标机构。招标机构和招标人将根据实际需要以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个投标人（答复中不包括问题的来源）。

### 招标文件的修改

5.1在投标截止期前的任何时候，无论出于何种原因，招标机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

5.2招标文件的修改将以书面形式通知所有投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即向招标机构回函确认。

5.3为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标机构可自行决定是否延长投标截止期。

## 投标书的编制

### 投标文件构成

6.1  投标人应按下列投标文件格式要求编制投标书：出具投标基本文件；出具投标人资格证明文件,证明投标人是合格的和有能力履行合同的；证明投标中产品和服务的合格性和符合招标文件规定的文件；投标人认为其它需提供的文件。

1）投标基本文件：

- 投标书：格式见附件1；

- 投标一览表：供开标时使用，要单独密封，格式见附件2；

2）投标人提交的证明其中标后有能力履行合同的资格证明文件。资格证明文件应包括下列部分：

- 企业法人营业执照（提供复印件加盖公章）；

- 投标人简介：

  - 业务范围、注册资金、人员构成；

  - 组织机构及职能；

  - 公司具有的软硬件设施情况、及场地环境等；

  - 相关资质证明文件、技术认证情况等；

- 银行资信证明原件（也可提供银行在开标日前三个月内开具资信证明的复印件）；

- 提供近2年公司财务报表（提供复印件加盖公章）；

- 法人代表授权书（格式见附件5）；

- 资格证明文件（格式见附件6）；

- 投标人的类似项目业绩经验，及类似项目典型成功案例情况：

  - 近期完成或正在进行相关项目经验（包括：每项任务的概述、任务期限、合同金额和参与方式，以及参加项目的人员情况）；

  - 近三年内完成的最能体现符合条件的相关类似案例（详见附表8）（需提供项目合同或验收文件复印件等证明材料）。

- 投标人认为需提供的其它相关证明材料。

3）证明投标中产品和有关服务的合格性和符合招标文件规定的文件：

- 对照招标文件要求，逐条说明所提供产品和服务已对招标文件的要求做出了实质性的响应，或申明与要求的偏差和例外（格式见附件4、附件5）；

- 服务方案：

- 分支机构或服务网点情况（网点的分布、名称、人员构成、地址、联系人、电话等）；

    - 招标文件要求的其他内容和文件。

    - 投标人认为其它需提供的文件或证书等。

    - 投标人提供的以上材料必须真实有效，任何一项的虚假将导致其投标被拒绝。

  - 在准备投标文件时，投标人须注意以下事项：

1）本项目最终用户为沧州旭阳化工有限公司，由中标方提供沧州旭阳化工有限公司项目中相关的所有产品及有关服务；

2）投标人如没有实质上响应以上要求，将有可能导致其投标被拒绝。

### 投标文件的式样和签署

7.1 投标文件一式3份（1份正本、2份副本），与投标文件内容相同的电子版本（U盘，密封在投标文件的正本中）一份。投标文件用中文编写，A4纸装订。文件格式要求：文字部分为MS WORD中文版，表格部分用MS EXCEL中文版。投标文件中，正本必须注明“正本”字样，副本可以用复印件并注明“副本”字样。一旦正本和副本有差异，以正本为准。投标一览表需单独封装。

7.2 投标文件需由投标人法人代表或经法人代表正式授权并对投标人有约束力的代表在投标文件上签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在投标文件中。投标文件无法定代表人签字，或无被授权代表签字，或被授权代表为非投标单位的正式职工，投标将被拒绝。

7.3除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得插字、嵌行、涂改或删增。投标人在递交投标文件前如有任何修改错漏处，必须由投标文件签字人签字或盖章后才有效。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

7.4 如投标人对招标文件个别内容不能接受，应在投标文件中另做声明，否则将视为投标人接受招标文件全部内容。

### 投标报价

8.1  报价方式：项目现场交货价。

8.2  投标人应根据招标文件中的固定岗位描述，在标顶价的基础上报以折扣系数，最终报价以标顶价乘以折扣系数为准。

8.3  投标人估算错误或漏项的风险一律由投标人承担。

### 投标有效期

9.1  投标应在规定的开标日后的“投标资料表”中所述时期内保持有效。投标有效期不满足要求的投标将被视为非响应性投标而予以拒绝。

9.2  特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标机构可要求投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝招标机构的这种要求，其投标保证金将不会被没收。接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。

## 投标文件的递交

### 投标文件的密封和标记

10.1 为方便开标，投标人应将投标一览表单独密封提交，并在信封上标明“投标一览表”、、“项目名称”、“招标编号”、 “2021年 10月9日下午15：00前不得启封”、“投标人名称及地址”字样。投标人应将投标文件正本和所有的副本分开密封装在单独的包装中，并标明“正本”、“副本”、“项目名称”、“招标编号”、 “投标人名称及地址”字样。然后再将单独密封包装的正本和副本文件用信封或文件盒（箱）密封包装于一件包装内，并在正面标明“项目名称”、“招标编号”、 “招标机构名称及地址”、“投标人名称及地址”、及“2021年 10月 9日下午15：00前不得启封”字样。

10.2 如果未按上述规定进行密封和标记，招标机构和招标人对“投标文件”的提前拆封不负责任。

10.3 由于不可抗拒的原因或无法控制的事件发生而导致投标人的投标文件包装的损坏或投标文件的损毁、丢失等，招标机构和招标人将不负责任。

10.4 招标机构和招标人拒绝接受以电报、电话、传真、电子邮件形式的投标。

### 投标截止期

11.1 招标机构收到投标文件的时间不迟于“投标资料表”中规定的截止日期和时间。

11.2 招标机构和招标人可以通过修改招标文件决定延长投标截止期。在此情况下，招标机构、招标人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

### 迟交的投标文件

12.1 招标机构将拒绝并原封退回在规定的投标截止期后收到的任何投标文件。

### 投标文件的修改与撤回

13.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标，但招标机构必须在规定的投标截止期之前，并收到修改或撤回的书面通知后，投标人方可修改或撤回其投标。

13.2 投标人的修改或撤回通知应按本须知第12条规定编制、密封、标记和发送。

13.3 在投标截止期之后，投标人不得对其投标做任何修改。

13.4 从投标截止期至投标人在投标书中确定的投标有效期之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 开标与评标

### 开标

14.1 招标机构在“投标资料表”中规定的日期、时间和地点组织开标。开标时需有投标人授权代表参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。

14.2 开标时，招标机构当众宣读投标人名称、修改和撤回投标的通知、是否提交了投标保证金，以及招标机构认为合适的其它内容。

14.3 招标机构将做开标记录，并由投标人代表对开标结果签字确认。

14.4 投标方分别讲述公司实力和商务方案，时间控制在15分钟内。

### 投标文件的澄清

15.1 在评标期间，如需要，评标委员会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但投标价格和实质性内容不得更改。

15.2 投标人须按要求进行澄清，有关澄清答复应以书面形式提交。书面澄清答复须有投标人法定代表人签字或正式授权的投标人代表签字，并加盖公章。

### 评标委员会

16.1 招标人将根据本次招标项目的特点，依照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定组建评标委员会。评标委员会领导小组、管理小组、业务部门代表组成。评标委员会负责整个项目的评标工作。

### 投标文件的初审

17.1 评标委员会将审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、投标人是否提交了投标保证金、有无计算上的错误等。

17.2 若“投标一览表”中的报价与标书中的报价不符，则以“投标一览表”的报价为准；算术错误将按以下方法更正：

(1) 若总价与单项报价之和不一致时，以填报的单项报价为准修正总价，除非评委会认为单项报价有明显的小数点错位，此时，应以总价为准，并修改单项报价；

(2) 若文字大写表示的数额与数字表示的数额不一致时，则以文字大写表示的数额为准；

(3) 报价缺项将按其它投标人中该项的最高报价补充计算。

评标委员会将按上述改正错误的原则调整投标报价，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受调整后的报价，则其投标文件将被拒绝。

17.3 对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则的内容，评标委员会可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序。

17.4 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于投标保证金、适用法律、税及关税等内容的偏离将被认为是实质上的偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据。

17.5 实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝：

- 投标人未提交投标保证金或金额不足、投标保证金形式不符合招标文件要求的；

- 超出经营范围投标的，或不满足招标文件对合格投标人要求的；

- 资格证明文件不全、失效或不符合招标文件要求的；

- 投标文件无法人代表签字，或签字无法人代表有效委托书的，或投标文件未加盖投标人公章的；

- 投标有效期不足的；

- 投标文件中提供虚假或失实资料的；

- 评标委员会认为不能实质上满足招标文件其它要求的。

### 投标的评价

18.1 评标委员会将按照本须知第17条规定，只对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行综合评价和比较，按照综合评估的结果确定中标候选人排序。

18.2 本项目将采用综合评标法。评标委员会在评标时，将综合考虑以下因素：

- 价格方面（所占权重：40％）；

（考虑投标人的最终评标价格、各项费用的合理性等）

- 商务方面（所占权重：20％）；

（考虑投标人的综合实力、资质水平、资信财务状况、业绩等）

- 技术方面（所占权重：40％）；

（考虑技术方案及承诺、技术支持、培训等）

### 与招标机构和招标人的接触

19.1 除本须知第15条规定外，从开标之日起至授予合同期间，投标人不得就投标有关的事项与招标机构和招标人接触。

19.2 投标人试图对评标委员会的评标、比较或授予合同的决定进行影响，都可能导致其投标被拒绝。

## 授予合同

### 资格后审

20.1 评标委员会按照本须知第18.2条的规定对各投标人进行综合评估，根据评估结果安排列顺序向招标机构和招标人推荐中标候选人。

20.2 招标机构和招标人将审查中标候选人是否有能力令人满意地履行合同。

20.3 授标决定将考虑投标人的财务、技术和售后服务支持能力，其基础是审查投标人提交的资格证明文件和招标机构和招标人认为必要的、合适的其它资料。

20.4 如果审查没有通过，招标机构和招标人将拒绝其投标，并对下一个中标候选人能否令人满意地履行合同作类似的审查。

### 接受和拒绝任何或所有投标的权力

21.1 招标机构和招标人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行为的理由。

### 中标通知书

22.1 中标人确定后，招标机构将向中标人发出中标通知书。中标通知书将是合同的一个组成部分。

### 签订合同

23.1中标人应按招标人通知的时间、地点与招标人签订合同，否则按开标后撤回投标处理。

23.2中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

### 合同商务约定

中标方将与北京旭阳数字科技有限公司进行合同的签订。

# 第四章  招标技术要求

### 业务需求

为实现集团公司对生 产用电精细化管理的要求，方便对各生产工段、用电设备的用能统计，集团公司要求各公司的电力数据需要进入集团公司的MES系统，满足历史数据查询，分析，报表，自动上传、转发等基础功能，能够对生产装置进行独立核算，可满足指导现场生产和对外结算工作以及相关的业务需求。沧州旭阳化工需要对110KV变电站、10kV开闭所、4#锅炉、环己酮配电室、75t动力站配电室、220t动力站配电室、己内酰胺配电室、污水处理配电室、碱回收、脱盐水、原料罐区、一期脱硫、二期脱硫、工业水等总计17处配电室内的总计243块电表进行数据的采集及处理分析。通过数据采集网关采集并接入集团公司的MES系统，接口采用OPC协议。

### 二 目前现状

沧州园区在110KV变电站、10kV开闭所、4#锅炉、环己酮配电室、75t动力站配电室、220t动力站配电室、己内酰胺配电室、污水处理配电室、碱回收、脱盐水、原料罐区、一起脱硫、二期脱硫、工业水等总计17处配电室内的总计有243块电表，其中中高压表总计116块，低压电表127块。需要新增49块高压电表，新增低压电表126块，互感器327套。

虽然低压部分安装了电表但是不具备集团公司的要求尖峰平谷分段计量的标准，所以需要全部更换，但部分车间的回路已具有互感器，所以只需要增加低压电表即可。

| 沧州旭阳化工有限公司各配电室电表统计 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配电室名称 | 高压电表数量 | 低压电表数量 | 总计 |
| 1 | 110KV变电站 | 13 |  | 13 |
| 2 | 10kv开闭所 | 11 |  | 11 |
| 3 | 220T动力站 | 18 | 4 | 22 |
| 4 | 220T机柜室 | 1 |  | 1 |
| 5 | 4#炉配电室 | 7 | 4 | 11 |
| 6 | 280T机柜室 | 4 |  | 4 |
| 7 | 75T配电室 | 12 | 3 | 15 |
| 8 | 二期脱硫配电室 |  | 10 | 10 |
| 9 | 工业水配电室 |  | 2 | 2 |
| 10 | 环己酮配电室 | 22 | 18 | 40 |
| 11 | 己内酰胺配电室 | 17 | 35 | 52 |
| 12 | 碱回收配电室 |  | 14 | 14 |
| 13 | 输煤配电室 |  | 1 | 1 |
| 14 | 脱盐水配电室 |  | 9 | 9 |
| 15 | 污水处理 | 11 | 8 | 19 |
| 16 | 一期脱硫配电室 |  | 8 | 8 |
| 17 | 原料罐区配电室 |  | 11 | 11 |
| 18 | 总计 | 116 | 127 | 243 |

| 各配电室需新增电表统计 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配电室名称 | 新增高压电表数量 | 新增低压电表数量 | 增加互感器 |
| 1 | 110KV变电站 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 10kv开闭所 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 220T动力站 | 16 | 4 | 12 |
| 4 | 220T机柜室 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 4#炉配电室 | 7 | 4 | 12 |
| 6 | 280T机柜室 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 75T配电室 | 0 | 3 | 9 |
| 8 | 二期脱硫配电室 | 0 | 10 | 0 |
| 9 | 工业水配电室 | 0 | 2 | 6 |
| 10 | 环己酮配电室 | 13 | 18 | 45 |
| 11 | 己内酰胺配电室 | 6 | 33 | 96 |
| 12 | 碱回收配电室 | 0 | 14 | 42 |
| 13 | 输煤配电室 | 0 | 1 | 3 |
| 14 | 脱盐水配电室 | 0 | 9 | 27 |
| 15 | 污水处理 | 7 | 9 | 18 |
| 16 | 一期脱硫配电室 | 0 | 8 | 24 |
| 17 | 原料罐区配电室 | 0 | 11 | 33 |
| 18 | 总计 | 49 | 126 | 327 |

### 二  施工方案

#### 2.1施工流程

施工准备－→现场核对施工点位－→技术交流－→材料准备－→光纤敷设－→网络箱安装－→各个点位电度表安装－→电度表走线及互感器安装－→网络连接－→网络调试－→系统调试－→工程验收。

#### 2.2电线穿管敷设安装

2.2.1、电线,电缆应符合下列规定:

⑴ 按批查验合格证,合格证有生产许可证编号,按《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆》GB 5023.1～5023.7标准生产的产品有安全认证标志;

⑵ 外观检查:包装完好,抽检的电线绝缘层完整无损,厚度均匀。电缆无压扁,扭曲。耐热,阻燃的电线,电缆外护层有明显标识和制造厂标;

⑶ 按制造标准,现场抽样检测绝缘层厚度和圆形线芯的直径;线芯直径误差不大于标称直径的1%。

2.2.2、不同回路,不同电压等级和交流与直流的电线,不应穿于同一导管内。管内电线不得有接头。

2.2.3、电线、电缆穿管前,应清除管内杂物和积水。管口应有保护措施,不进入接线盒(箱)的垂直管口穿入电线、电缆后,管口应密封。

#### 2.3电度表安装施工

2.3.1、准备工作安排

（1）根据工作任务要求，确定工作内容。使全体工作人员熟悉工作内容、进度要求、作业标准、安全注意事项。由工作负责人监督检查。

（2）了解现场作业环境条件，分析可能遇到的问题，提出有效的预防措施。

（3）测量仪表和安全工机具经过定期检验且合格。

（4）携带的工具和材料能够满足安装作业的需求。

（5）填写工作票或派工单，内容清楚、工作任务和工作范围明确。

2.3.2、安全措施

（1）进入工作现场，工作人员必须戴安全帽，穿工作服，正确使用劳动保护用品。

（2）现场作业必须执行派工单制度，工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、工作间断、转移和终结制度

（3）开工前，工作负责人应对工作人员详细交代在工作区内的安全注意事项，进行危险点分析。

（4）工作现场应装设遮拦或围拦或标示牌或设置临时工作区等，操作必须有专人监护。

（5）检查实际接线与现场、要求、图纸是否一致，实际安装位是否与派工内容一致，如发现不一致，应及时进行报告、更正，确认无误后方可进行安装作业。

（6）在进行停电安装作业前，必须用试电笔验电，应确定表前（或低压电流互感器）、表后线（或低压电流互感器）是否带电，或者是否有明显的断开点，在确认无电、无误情况下方可进行安装工作。

（7）使用绝缘工具，做好安全防范措施。

（8）为防止震动引起保护误动，客户变电站作业，要采取与信号、控制、保护回路有效的隔离措施，防止误碰、误动。必要时可以暂停保护压板。

（9）严禁火线(电压)短接、接地，严禁二次电流回路开路。

（10）使用梯子或登杆作业时，应采取可靠防滑措施，并注意保持与带电设备的安全距离。

（11）安装作业结束后，工作人员应对安装设备及电压、电流回路连接情况进行检查，并清理现场。

2.3.3高压电表安装作业流程

- 断开用户侧开关，并将小车摇出至试验位置，如果不能断开，也可不断开，但是电表安装时必须要将对应的互感器提前短接好，防止互感器开路。

- 根据图纸找出用于计量的高压互感器的组，例如：焦化开闭所高压开关柜中第一回路LH1：A411、B411、C411和N411为保护回路，LH2：A421、B421、C421和N421为计量回路。我们新增加的电表要串入到综保计量回路里面。

- 在端子排上将互感器的入口段A421和N421短接，C421和N421短接，此时电子式电能表的指示灯停止闪动或熄灭；机械式电能表的转盘停转。

- 如果原来开关柜上有机械式电表，可以将机械式电表上端子1：A421拆下并接至新增电表的端子4：IA*，从端子5：IA出线后再引回原电表端子1：A421对应的端子上，同理将机械式电表上端子7：C421拆下并接至新增电表的端子8：IC*，从端子9：IC出线后再引回原来的C421对应的端子上，就可以完成电流回路的串接施工。

- 对于没有机械式电表的开关柜，我们需要增加两个端子A和端子C，我们将原端子下口的A421和C421引至新增加的端子A和端子C的上口，原端子A421的下口引新线至新增电表的端子4：IA*，从端子5：IA出线后再引至新增加的端子A的下口，原端子C421的下口引新线至新增电表的端子8：IC*，从端子9：IC出线后再引至新增加的端子C的下口，就可以完成电流回路的串接施工。

- 将新增电表的12和14端子短接，并将端子11、12、13端子分别引至电压互感器的Ua、Ub、Uc，接线时要先接新增电表端再接互感器端。

- 因电流是有方向的，所以在短接端子的过程中一定要用万用表测出互感器的同名端和异名端，一定要保证电流从IA*进IA出，IC*进IC出。

- 电表接线完毕后，确保所有的接线都接线牢固可靠，然后在拆除短接片，拆除短接片后观察综保及原先的电表显示是否正常。

2.3.4低压电表安装作业流程

- 打开低压配电柜，确定好电表的安装位置后根据电表的数量先安装导轨。

- 将电表安装在导轨上。

- 新电表的11、12、13、14端子用黄绿红兰四种颜色的线接Ua、Ub、Uc、UN，多个电表可中间跨接。

- 先将互感器的接线接好，接线时要注意互感器接线方式，S1进S2出。

- 打开开口式互感器，将互感器从电缆中穿过，互感器安装时要保证电缆从P面进，从N面出。

- 电表接线完毕后，确保所有的接线都接线牢固可靠，查看A、B、C电压是否和A、B、C电流相对应。

- 提供电压供电后观察电表各项显示是否正常，并记录电表的通讯地址。

2.3.5、电表安装竣工检查

- 检查设备上无遗留工器具和导线、螺钉材料。

- 清点工具，清理工作现场。

- 检查工作单上记录，严防遗漏项目。

- 工作负责人在工作记录上详细记录本次工作内容、工作结果和存在的问题等。

- 终结工作票（派工单）手续。

### 三 系统架构

#### 3.1、系统架构

硬件层：主要原有的仪表，通过485把数据采集到数据采集网关，仪表中有的富余一路485，只有1路485的采用增加电表的方式。

通信层：本方案的核心为数据采集网关，主要负责采集各仪表数据、解析管理、统一封装OPCUA数据模型，与MES系统通信实现数据互通。

服务层：原有的MES系统、 OPC服务器；

应用层：主要指客户端，通过客户端管理本方案中仪表所在的设备。

#### 3.2、数据采集网关分配

在17个配电室的分布中有许多配电室采集的点数不多，可以和附近的配电室公用一个网关，如脱盐水配电室就在75T锅炉的对面，我们可以采用一个边数据采集网关进行采集。

针对现场的实际情况我们对沧州旭阳化工电力采集系统的数据采集网关分配方案如下表所示：

| 沧州旭阳化工有限公司各配电室电表统计表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配电室名称 | 高压电表数量 | 低压电表数量 | 总计 | 数据采集网关 |
| 1 | 110KV变电站 | 13 |  | 13 | 1 |
| 2 | 10kv开闭所 | 11 |  | 11 | 1 |
|  | 碱回收配电室 |  | 14 | 14 |  |
| 3 | 220T动力站 | 18 | 4 | 22 | 1 |
|  | 220T机柜室 | 1 |  | 1 |  |
|  | 脱盐水配电室 |  | 9 | 9 |  |
|  | 75T配电室 | 12 | 3 | 15 |  |
| 4 | 4#炉配电室 | 7 | 4 | 11 | 1 |
|  | 280T机柜室 | 4 |  | 4 |  |
| 5 | 一期脱硫配电室 |  | 8 | 8 | 1 |
|  | 二期脱硫配电室 |  | 10 | 10 |  |
|  | 输煤配电室 |  | 1 | 1 |  |
| 6 | 环己酮配电室 | 22 | 18 | 40 | 1 |
| 7 | 己内酰胺配电室 | 17 | 35 | 52 | 1 |
|  | 原料罐区配电室 |  | 11 | 11 |  |
| 8 | 污水处理配电室 | 11 | 8 | 19 | 1 |
|  | 工业水配电室 |  | 2 | 2 |  |
| 9 | 总计 | 116 | 127 | 243 | 8 |

### 四 数据采集网关

旭阳数字工业通信网关产品由嵌入式工业通信网关和管理软件包两部分组成。

嵌入式工业通信网关以工业级硬件平台为基础，内嵌自主开发的工业数据采集和处理系统，主要用于自动完成数据的采集和转发工作，是整个产品中业务处理的核心部件。

管理软件包是工业通信网关与用户进行人机交互的平台，由配置管理工具、监视工具、日志服务器和其它辅助工具组成，运行于主流Windows操作系统上。通过管理软件包用户可以对工业通信网关进行工程组态、运行状态监视、远程诊断和维护等操作，操作简单方便，可以大大降低用户的运维成本。

#### 4.1功能特点

- 实现异构网络之间的数据对接

以太网传输技术和TCP/IP协议以其建设成本低、使用方便迅速成为现代工业网络的基础传输标准，大量的软件系统、控制器和智能设备开始使用以太网传输技术作为基本的通信方式，通过这种方式实现了数字化的工业网络。但是工业现场控制网络中还有大量的仪器、仪表和生产设备在使用串行通信方式。通信方式的不同成为现场控制网络与上层生产管理网络之间互联互通和数据交换最大的障碍。

工业通信网关可以作为现场控制网络和上层生产管理网络之间通信的桥梁，提供RS485、RS422、RS232等接口，采集来自不同现场设备、以不同通信协议传输的数据，并将其转换成可用以太网方式传输的数据，从而实现异构网络之间的数据交换。通过工业通信网关的使用用户无需进行大规模生产设备的更新、中断网络或停产，就可以以低廉的成本方便、快捷的实现异构网络的数据无缝对接。

- 现场数据采集和复用

工业现场设备种类多、通信协议标准多，国际标准、国家标准、行业标准、企业标准并存，工业通信网关支持各种主流的工业通信协议、控制设备和上位系统，包括Modbus、OPC、DNP3、DLT 645、IEC 60870-5-104、西门子S7系列PLC、AB PLC、GE PLC等。通过配置多个不同通信协议的采集和转发通道工业通信网关可以实现对使用不同通信协议的各类现场设备数据的稳定采集，并可以根据业务需要将采集到的数据转发到多个上位系统中，实现数据一次采集多次复用，帮助用户降低信息集成过程的复杂度和成本。

- 灵活、快捷的系统扩展能力

随着生产规模的不断扩大，生产线会不断的进行设备更新或扩容，相应的现场设备和上位系统也会有所增加。当出现设备和上位系统更新或扩容时，只需要在工业通信网关上修改相应的数据采集和转发参数，或是增加新的数据采集和转发通道，就可以方便快捷的实现更新和扩容设备与既有生产管理系统的快速融合，可以帮助用户减少设备调试的周期，缩短投产时间。

- 数据断点续传

工业网络对于数据的连续性要求极高，针对工业网络中这种特有的要求工业通信网关开发了断线缓存功能。该功能可以在网络暂时性中断的情况下，将数据缓存在本地，并不断检测网络的连通性状态，一旦网络连通则会将缓存的数据补报到上位系统中，保证数据的连续性。

- 测点安全防护

工业通信网关可以对工业协议进行解析，提取其中的数据元素，可以达到测点级的精度。例如：对于OPC标准可以精确到Item（项）一级，对于Modbus协议可以精确到寄存器。工业通信网关可以对测点进行可见范围和读写权限两方面的控制，通过这两方面的配置可以实现对现场数据的定点采集和定向转发，以及数据的单向传输，这样可以将对测点的读写操作控制在最小的范围内，起到一定的安全防护作用。

- 分布部署、集中管理

工业通信网关提供了专用的配置管理工具。该配置管理工具可以对网络中多台设备进行远程的管理，方便用户进行集中化管控。配置管理工具可以远程监控设备的网络状态、对设备进行工程配置和管理、查看各测点数据状态、读取和分析设备日志。用户可以根据现场设备情况进行灵活的组态，相较传统工控机和通信服务器在使用上要方便快捷。

#### 五 光纤敷设方案

| 序号 | 起点 | 终点 | 距离（米） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产控制中心机房 | 污水处理配电室 | 700 |
| 2 | 污水处理配电室 | 己内酰胺配电室 | 700 |
| 3 | 工业水配电室 | 污水处理配电室 | 200 |
| 4 | 己内酰胺配电室 | 4#炉配电室 | 500 |
| 5 | 原料罐区配电室 | 己内酰胺配电室 | 300 |
| 6 | 280T机柜室 | 4#炉配电室 | 200 |
| 7 | 4#炉配电室 | 75T配电室 | 500 |
| 8 | 脱盐水配电室 | 75T配电室 | 150 |
| 9 | 220T配电室 | 75T配电室 | 200 |
| 10 | 220T机柜室 | 75T配电室 | 150 |
| 11 | 75T配电室 | 输煤配电室 | 300 |
| 12 | 一期脱硫 | 输煤配电室 | 150 |
| 13 | 二期脱硫 | 输煤配电室 | 200 |
| 14 | 输煤配电室 | 10kV开闭所 | 300 |
| 15 | 10kV开闭所 | 碱回收开闭所 | 150 |
| 16 | 10kV开闭所 | 环己酮配电室 | 800 |
| 17 | 110KV变电站 | 10kV开闭所 | 1500 |
| 18 | 总计 |  | 7000 |

### 六 供货范围

| 序号 | 项目明细 | 数量 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压电表 | 49个 | 三相四线制，双485口，支持尖峰平谷分段计量 |  |
| 2 | 低压导轨电表 | 126个 | 三相四线制，单485口，支持尖峰平谷分段计量，导轨安装 |  |
| 3 | 低压配套互感器 | 327个 | 根据负载实际选型配套，开口式 |  |
| 4 | 安装调试 | 1宗 | 系统联调 |  |
| 5 | Lora透传网关 | 4个 | 无线透传 |  |

| 序号 | 项目明细 | 数量 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OPC数据封装 | 1宗 | 完成各采集终端通讯规约封装、OPC数据的封装与MES对接 |  |
| 2 | 数采工控机 | 1台 | I5 8G 1T |  |
| 3 | 光纤收发器 | 34台 | 单模单纤千兆 |  |
| 4 | 光纤 | 7500米 | 国标24芯单模光缆 |  |
| 5 | 485线缆 | 3000米 | 485线缆敷设接线，网络架构建设 |  |
| 6 | 工程施工 | 1宗 | 光纤敷设及熔接 系统联调 |  |
| 7 | 辅料及其它 | 1 | 施工中所需辅料 |  |
| 8 | 交换机 | 1 | 24口华为交换机 |  |
| 9 | 网络机箱 | 17 | 3U |  |

### 七 户外光纤敷设

光纤敷设需在户外桥架高空安装，共计需敷设3200米光纤，为保障施工安全施工人员需遵守以下要求：

1、担任高处作业人员必须身体健康。

2、高处作业均须先搭建脚手架或采取防止坠落措施，方可进行。

3、在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作，高度超过1.5m时，必须使用安全带或采取其他可靠的安全措施。

4、安全带的挂钩或绳子应挂在结实牢固的构件上，或专为挂安全带用的钢丝绳上。禁止挂在移动或不牢固的物件上。

5、安全带的挂钩或绳子应挂在结实牢固的构件上，或专为挂安全带用的钢丝绳上。禁止挂在移动或不牢固的物件上。

# 第五章 附  件

## 投标书

致：（招标机构）

根据贵方为（项目名称）项目招标采购产品及有关服务的投标邀请（招标编号），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份及副本 2 份。

- 投标一览表

- 投标分项报价表

- 投标保证金，金额为（金额数和币种）

- 资格证明文件

- 技术规格偏离表

- 商务条款偏离表

- 按招标文件投标人须知和技术规格要求提供的有关文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 所附投标价格表中规定的应提交和交付的产品及有关服务的投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标价）。

- 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

- 投标人已详细审查全部招标文件，包括第（编号、补遗书）（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

- 本投标有效期为自开标日起 90 个日历日。

- 如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

- 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

- 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址                               传真

电话                               电子函件

投标人代表签字

投标人名称（加盖公章）

公章

日期

## 投标一览表

投标人名称：                    招标编号：

| 项目名称 | 总报价（人民币元） | 项目工期（月） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字

投标人名称（加盖公章）

注：1.投标人须按照报价内容提供详细的分项报价，如不提供将视为没有实质性响应招标文件。

2.分项报价表中的总计应和投标一览表的投标报价相一致。

## 技术规格偏离表

投标人名称：                招标编号：

| 序号 | 技术内容 | 招标要求 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注：1. 投标人须根据所投标技术要求填写此表，作为标书重要的组成部分。 2. 如投标中无任何偏离，也需在响应表中注明。 |  |  |  |  |  |

投标人代表签字

投标人名称（加盖公章）

## 商务条款偏离表

投标人名称：                 招标编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注：1.如投标中无任何偏离，也需在响应表中注明。 |  |  |  |  |

投标人代表签字：

投标人名称（加盖公章）

## 法人代表授权书格式

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称、招标编号）的投标及合同的执行、完成和服务等，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于        年    月    日签字生效，特此声明。

投标人名称（盖章）

法人代表签字

被授权人签字

## 资格证明文件

填写须知

- 投标人应填写和提交下述规定的全部格式以及其他有关资料。

- 所附格式中要求填写的全部问题和/或信息都必须填写。

- 本资格声明的签字人应保证全部声明和填写的内容是真实的和正确的。

- 招标人将应用投标人提交的资料根据自己的判断和考虑决定投标人履行合同的合格性及能力。

- 投标人提交的材料将被保密，但不退还。

- 全部文件应按“投标资料表”规定的语言和份数提交。

7-1  资格说明

致：（招标机构）

资格声明

尊敬的先生：

为响应你方        年    月    日的（招标编号）投标邀请，下述签字人愿参与投标，提供技术需求书中规定的（产品或服务品目号和名称），提交下述文件并声明全部说明是真实的和正确的。

- 我方的资格声明，有1份正本， 2  份副本。

- 下述签字人在证书中证明本资格文件中的内容是真实的和正确的。

投标人名称（加盖公章）                 受权签署本资格文件

名称                                   签字人姓名、职务（印刷字体）

地址

传真                                   签字

邮编                                   电话

7-2  投标人的资格声明

- 名称及概况：

- 投标人名称：

- 总部地址：

电传/传真/电话号码：

- 成立和/或注册日期：

- 实收资本：

- 近期资产负债表（截止        年    月    日）

- 固定资产：

- 流动资产：

- 长期负债：

- 流动负债：

- 净值：

- 主要负责人姓名：（可选填）

- 投标人在中国的代表姓名和地址：（如有的话）

- 近3年的年营业额：

年份             国内             出口             总额

- 近3年类似项目业绩的国内、外主要客户的名称地址：

- 国外业绩

（名称和地址）                    （项目名称）

（名称和地址）                    （项目名称）

- 国内业绩

（名称和地址）                    （项目名称）

（名称和地址）                    （项目名称）

- 有关开户银行的名称和地址：

- 所属的集团公司，如有的话：

- 其他情况：

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人名称（加盖公章）

签字人姓名和职务

签字人签字

签字日期

传真

电话

电子函件

7-3  证书

下述签字人证明本资格文件和要求的格式中的说明是真实的和正确的。

下述签字人在此授权并要求任何被征询的银行向招标人提供任何招标人提供所要求的资料，以验证本声明及本公司实力和信誉。

下述签字人知道，招标人可能要求提供进一步的资格材料并同意按招标人要求提交。

投标人名称：                        受权签署本资格文件

（加盖公章）                        签字人姓名、职务（印刷字体）：

地址：

传真：                              签字：

邮编：                              电话：

## 相关项目

最能体现符合条件的相关项目

项目名称：

用户名称：

项目简介：

开始日期（年/月）：

完成日期（年/月）：

简述你公司所提供的具体服务，所投入的专业人员数量和完成任务的总人月数：

合同大约金额：

你公司参加本项目的高层人员姓名（项目经理/技术主管）：

目前该项目的进展情况或使用情况：

用此表格填写有关你公司近3年承担类似项目的情况，每个不同任务分别填写。

注：此表可复印。